引滦原水预处理厂工程施工（第2标段）

——总图阀门物资采购

招标文件

招标单位：天津市管道工程集团有限公司第八分公司（盖章）

2025年10月21日

天津市管道工程集团有限公司第八分公司

引滦原水预处理厂工程施工（第2标段）

——总图阀门物资采购招标文件

| 一、项目需求及概况： |  |
| --- | --- |
| 1、需求概况 | 本次招标范围为天津市管道工程集团有限公司第八分公司 引滦原水预处理厂工程施工（第2标段）——总图阀门物资采购。 具体内容为：见附件6。 |
| 二、投标人资质要求： |  |
| 1、资格要求 | 1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉； 1.2：投标人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2、其他资格要求 | 2.1：投标人须为专业的设备生产商或授权代理商。营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。 2.2：一经发现报价单位有围标、串标行为，做废标处理，上报上级单位，申请撤销涉事单位管道集团、水务集团合格供应商资格，同时禁止参与我公司招标项目1年。 |
| 3、资格后审 | 开标时现场进行资格审查。 |
| 三、项目控制价：355.690612万元（含税价）。 |  |
| 四、评标方式：合理低价法。 |  |
| 1、声明 | 对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。 |
| 五、供货时间要求：2025年12月15日前。 |  |
| 六、付款方式：签订合同后付30%，到货验收合格后付至合同值的80%，安装调试合格后付至合同的97%，余3%质保，最终以合同签订为准。 |  |
| 七、时间要求： |  |
| 1、投标起止时间 | 2025年10月21日09时至2025年10月28日10时（北京时间）。 |
| 2、开标时间 | 2025年10月28日10时（北京时间）。 |
| 3、招标文件领取时间 | 有报名意向的供应商请在招标文件领取时间内自行登录津水云采进行招标文件的下载。（津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 领取时间：2025年10月21日09时至2025年10月28日10时（北京时间）。 |
| 八、报价方式： |  |
| 线下投标方式 | 本次招标项目采用线下开标的方式，投标人按照要求准备投标文件并加盖公章法人章，由投标单位法人（负责人）或委托代理人将密封情况良好的纸质版投标资料盖章原件在截止日期前送至我处。 开标地点：天津市红桥区海源道2号华水大厦三楼招投标室 |
| 九、投标文件的组成 |  |
| 1、基本组成要求 | 详见投标文件内容 |
| 2、其他组成要求 | 2.1：投标人须为专业的设备生产商或授权代理商。营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。 2.2：一经发现报价单位有围标、串标行为，做废标处理，上报上级单位，申请撤销涉事单位管道集团、水务集团合格供应商资格，同时禁止参与我公司招标项目1年。 2.3：投标文件份数： 打印稿标书：壹份正本，四份副本，同时提供投标文件电子版。 |
| 十、中标单位的确定： |  |
| 1、声明 | 中标单位一经确定，由招标单位进行中标结果公示，公示期满后向中标单位发放中标通知书。 |
| 十一、联系人：胡工 联系电话：022-27263451、15620689511 |  |

天津市管道工程集团有限公司第八分公司

2025年10月 21日

技术参数：

一、阀门

要求所有阀门正常使用寿命均不低于20年。

严禁贴牌生产，阀体上应浇筑有凸出或凹入的产品标识。阀门阀体上的适当地方应浇铸有阀门口径，工作压力，阀体材质和厂家标识。阀门铭牌上应注明阀门型号、系列号，生产日期，阀门口径，工作压力等。

如无特殊说明，所有阀门均按1.0MPa规格考虑。

法兰连接的阀门法兰连接尺寸和密封面形式应符合《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）中的规定，法兰技术要求应符合GB/T 17241.7-1998《铸铁管法兰技术条件》标准中的规定。

除非另有说明，应有现场开度指示，清楚显示阀门开度位置，所有阀门的齿轮操作装置应能大于30%的水头下开启和关闭阀门，阀门手轮应为铸铁，并刻有开/关方向，所有阀门应顺时针关闭，不允许操作杆代替手轮，手轮最大操作力不大于200N。

DN100以上的电动阀门均应配套手动机构；

阀门井内手动阀门应配地面开启钥匙；

阀（闸）门的安装必须与管同心，应牢固、可靠、密封性好、不渗漏等。

出厂球阀的启闭件应处于开启位置，其余阀门的启闭件应处于关闭位置，止回阀的启闭件应处于关闭位置并固定；

阀门两端应有盲板保护法兰密封面、焊接端或螺纹端部及阀门内腔；盲板应用木质、木质纤维板、塑料或金属制成，并用螺栓、钢夹或锁紧装置固定，且应易于装卸；

阀门应包装发运。对于公称直径小于或等于40mm的各类阀门均应装箱发运，对于工程直径大于或等于50mm的各类阀门可以散装或用气氛方式包装，但必须保证在正常运输过程中不破损和丢失零件。

阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对处理水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求，防护涂料、橡胶要有省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可证。

阀门自发货日期起的18个月内，在产品说明书规定的政策操作条件下，因材料缺陷、制造质量、设计等原因造成的破坏，必须由厂家负责免费保修或更换保修项目范围内的零件或整台产品。

      - 1、蝶阀

①、结构及性能

蝶阀的制造应符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》（GB/T12238-2008）标准的规定。

蝶阀结构长度应符合GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》标准中的规定。

蝶阀应为软密封、短系列、法兰联接结构。必要时，阀体上应适当设置加强筋，地脚支架及固定螺栓。

根据招标图设备材料表确定蝶阀结构形式，本工程蝶阀结构形式有双偏心结构和对夹结构。

蝶阀应采用流阻小、刚性好、压力损失小的阀板结构。

蝶阀应能承受双向水压。关闭时，密封泄漏量应为零。

蝶阀应采用性能可靠，寿命长久的双向密封结构。其中双偏心软密封蝶阀橡胶密封圈应整体嵌固在阀板上，应能自身调节密封，以保证在变化的压力下，阀门仍能够密封严密，不泄漏。蝶阀密封面胶圈不允许有挂伤、裂纹、凹凸不平的现象，金属密封座不得有机械缺陷。可采用无焊接的整体型或者装配式阀座。中线式橡胶全衬蝶阀阀体密封衬里采用整体热硫化三元乙丙橡胶，一直到水线，长期挤压不变形，耐受温度为0－80℃。整体硫化工艺避免嵌入式衬里的挤压变形。

阀轴应带有自润滑式轴套，运行时无需注油。

在阀杆伸出端上应至少设置三道以上V 形或O 形橡胶密封圈，不得采用石棉材料密封。

阀门上要有全开、全闭以及其它任何位置的指示装置。

阀门应能在全开和全闭之间的任意位置运行而不会产生蠕动和颤动。

蝶阀应当按照最大无冲击状态下的关闭压力设计其最大工作扭矩。

蝶阀的阀板应当整体浇铸而成，在承受较高压差时工作压力不超过使用材抗拉强度的1/3，阀板的厚度不得超过阀轴直径的2倍。在阀门全开时流阻系数不应大于0.2。

蝶阀中注明伸缩型时为法兰蝶阀及伸缩节于一体的蝶阀。

蝶阀内外应经高压喷砂除锈（达到Sa2.5 级）处理后，静电喷涂环氧树脂涂层，内表面厚度应大于250μm，外表面厚度应大于150μm。

蝶阀的试验应符合GB/T13927-2022《工业阀门压力试验》标准的规定。

②、主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀板 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀杆 | 不锈钢12Cr13/20Cr13 |
| 密封圈 | EPDM |
| 密封座 | 不锈钢或球墨铸铁整体式阀座 |
| 加长杆及附件 | 碳钢防腐 |
| 所有连接附件及地脚螺丝 | 不锈钢SS304 |

③、手动传动机构

（1）方头式

地下式安装采用方头式，方头在阀门顶部，根据图纸加长至所示位置，每个阀门配闸钥匙一套，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。

如需阀杆加长，制造商应根据阀门井的深度，考虑配置阀杆支撑架形式及数量由制造商根据实际情况确定。

在额定压力下人工操作闸钥匙开启或关闭的最大作用力应不大于150N，阀门关闭及开启力矩小，无论口径大小、无须用延长杆即可轻松关闭或开启。所有传动机构的受力部件能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

蝶阀应设置清晰可见的开度指示装置，指示器盘面朝上，开关指针与刻度应准确可靠，能够准确显示阀门实际开启情况。

（2）手轮式

蝶阀操作手轮的安装方向及位置应与现场操作条件相符，保证有足够的操作空间。动装置应密封可靠，加长杆长度考虑配置阀杆支撑架形式及数量由制造商根据实际情况确定。制造商在阀门加工前应进行设计确认，确保阀门安装尺寸正确。

在额定压力下手轮开启或关闭的最大作用力应不大于150N，阀门关闭及开启力矩小，无论口径大小、无须用延长杆即可轻松关闭或开启。所有传动机构的受力部件能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

蝶阀应设置清晰可见的开度指示装置，指示器盘面朝上，开关指针与刻度应准确可靠，能够准确显示阀门实际开启情况。

④、电动装置

（1）开关型电动装置

电源：380V、AC、50Hz。

环境条件：使用的环境温度 -25℃~+85℃，使用的环境相对湿度<95%。

应选用阀门-电动装置智能设备，位置传感器带遥控器操控，LCD 液晶显示，

免开盖调试，力矩可以自由设定。

电动装置应采用双密封结构。

电动装置应可以通过遥控器进行非侵入式设定，并配备液晶显示。

电动装置为电动机驱动多圈回转型，适用于现场操作，并应在供电电压降到正常电压的90%时仍能正常运行。电机每小时允许起动次数应大于15 次。电动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型。齿面硬度不低于HRC58，轴承寿命不小于100000 小时。

电动装置的阀位测量及控制采用非接触式霍尔元件，能够准确测量阀位和控制阀门行程，不得采用模拟电位器；阀位显示为数字量连续指示，开度递增量为1%。配置性能可靠全行程保护的力矩传感器，接电容量为250VAC，1A。电动装置应配有手/自动切换机构，该机构不得与电机输出轴直接相连，确保在低速安全的状态下进行切换；并配有离合装置，在电动操作时手轮不会随时转动。

通过现场控面板可以进行“远方-停机-现场”；“开- 关”现场操作，操作开关应为可控制内部的磁力弹簧旋钮开关，非传统按钮式开关，避免因贯通轴处密封遭到破坏后，影响执行器整体密封性。电动执行机构带有背景照明系统液晶显示屏，通过简明的数字、字母及符号显示执行机构状态及故障信息，应为中文菜单，方便人员操作，自带9V 电池，在现场断电的情况下可使液晶显示器及执行器远程指示触点得以保持或更新。

电动装置应具有完全非侵入式设计，可通过具有红外功能的手操器进行设定，避免开盖调试对设备密封性的影响。

电动执行器可输出信号：开到位、关到位、远控/现场状态、故障等，常开点与常闭点可通过执行器参数设定组态完成，适用于不同控制系统要求。

防护等级：安装在室内须达到IP55 的防护等级要求，安装在室外须达到IP65的防护等级要求，绝缘等级：F。

电动执行机构配置手轮和手/自动切换机构，手轮要侧装。采用独立手动传动完全与电机脱离。电动操作时解除了手轮离合器啮合机构，确保带电操作时手轮不会动作。电动执行机构手轮（柄）上有关闭方向指示。手/自动切换机构应灵敏可靠，电动时手轮不得转动。

如需阀杆加长，制造商应根据阀门井的深度，考虑配置阀杆支撑架形式及数量由制造商根据实际情况确定。

（2）调节型电动装置

电源：380V、AC、50Hz。

环境条件：使用的环境温度 -25℃~+85℃，使用的环境相对湿度<95%。

应选用阀门-电动装置智能设备，位置传感器带遥控器操控，LCD 液晶显示，

免开盖调试，力矩可以自由设定。

电动装置应采用双密封结构。

电动装置应可以通过遥控器进行非侵入式设定，并配备液晶显示。

电动装置为电动机驱动多圈回转型，适用于现场操作，并应在供电电压降到正常电压的90%时仍能正常运行。电机每小时允许起动次数应大于15 次。电动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型。齿面硬度不低于HRC58，轴承寿命不小于100000 小时。

电动装置的阀位测量及控制采用非接触式霍尔元件，能够准确测量阀位和控制阀门行程，不得采用模拟电位器；阀位显示为数字量连续指示，开度递增量为1%。配置性能可靠全行程保护的力矩传感器，接电容量为250VAC，1A。电动装置应配有手/自动切换机构，该机构不得与电机输出轴直接相连，确保在低速安全的状态下进行切换；并配有离合装置，在电动操作时手轮不会随时转动。

通过现场控面板可以进行“远方-停机-现场”；“开- 关”现场操作，操作开关应为可控制内部的磁力弹簧旋钮开关，非传统按钮式开关，避免因贯通轴处密封遭到破坏后，影响执行器整体密封性。电动执行机构带有背景照明系统液晶显示屏，通过简明的数字、字母及符号显示执行机构状态及故障信息，应为中文菜单，方便人员操作，自带9V 电池，在现场断电的情况下可使液晶显示器及执行器远程指示触点得以保持或更新。开度指示应为1%~99%数字量递增。

电动装置应具有完全非侵入式设计，可通过具有红外功能的手操器进行设定，避免开盖调试对设备密封性的影响。

电动执行器可输出信号：开到位、关到位、远控/现场状态、故障等，常开点与常闭点可通过执行器参数设定组态完成，适用于不同控制系统要求。

调节型执行机构同时具有阀位4-20mA输出，接受4-20mA控制。

防护等级：须达到IP68 的防护等级要求，绝缘等级：F。

电动执行机构配置手轮和手/自动切换机构，手轮要侧装。采用独立手动传动完全与电机脱离。电动操作时解除了手轮离合器啮合机构，确保带电操作时手轮不会动作。电动执行机构手轮（柄）上有关闭方向指示。手/自动切换机构应灵敏可靠，电动时手轮不得转动。

如需阀杆加长，制造商应根据阀门井的深度，考虑配置阀杆支撑架形式及数量由制造商根据实际情况确定。

⑤、气动装置

工作介质：过滤后压缩空气；

介质温度：-20～80℃；

各部分材质要求：

缸体：外壳采用高度耐腐蚀的阳极氧化压铸铝合金

端盖：压铸铝合金喷漆

活塞：压铸铝合金，经阳极氧化防腐处理。

活塞杆、螺栓、调节螺母：不锈钢SS304

垫片：NBR

驱动轴：轴承钢

密封：聚氨脂，丁晴橡胶，聚醋酸脂。

无论开关型蝶阀，所有气动执行器均应装配快插接头、消音器及过滤减压阀，元件间用管连接，同阀门装配为一体，调试好后整体供货，具体要求如下：

快插接头外部接口尺寸为Φ8mm，所有的接头在配管后，不得出现漏气；

过滤减压阀的过滤精度必须满足：最大颗粒直径<5μm，含量<5mg/m3；

油滴<1mg/m3。

开关型气动驱动装置应配二位五通电磁阀和位置开关；气缸执行机构采用齿轮/齿条紧凑型结构，永久性润滑，活塞配有防磨擦O型圈，活塞与齿条一体化设计。

气缸执行机构采用双作用形式，气缸应能保用百万次以上；

气缸耐受气源压力：1.0MPa；

气缸供气压力：0.6MPa；

标准行程：角度程0~90°，接口：d=8mm；

从进气口到两个工作口的气路要求置于气缸内，一次成型的通路，不用外露气管；

气动执行器旋转角微调终止角度为±5°，阀门的开、关位置可以同时独立调节，以相应控制阀门开关状态的极限机械位置；

带双向限位开关

      - 2、闸门

①、结构及性能

每套闸门应包括电动装置、闸板、闸框、闸杆、操作柱及地脚螺栓等联接件。闸板阀应该作为一个完整的整体提供和安装，不得将其部件（如闸板和闸框）拆开提供。

闸框应采用不锈钢板经平板、折弯后焊接而成，具有足够的断面满足使用要求。闸框的安全系数应不小于5，具有足够的抗拉、抗压、抗剪强度，能承受最大工作荷载。

闸框的几何尺寸偏差、止水面的平面度误差、下料表面的粗糙度不得低于GB/T 14173标准的要求。安装和维修时闸板应能从闸框中取出。

闸板应采用整块不锈钢板制造，闸板迎水面设有加劲肋以适应工作水压的要求。闸板的安全系数应不小于5，具有足够的抗拉、抗压、抗剪强度。在最大水头工况下，闸板不能出现任何影响闸门正常运行的变形，*最大挠度不得大于闸板宽度的1/1500。

闸板焊接后应进行时效处理，以消除焊接应力。时效处理后进行调平，闸板止水面的平面度必须符合GB1184规定的10级精度。

板闸闸杆增设闸杆套筒观察缝。板闸设计有上开型及下开型两种，一般顺时针旋转手轮视为开启，逆时针视为关闭。需标注手轮的开启方向。*闸杆应采用高强度不锈钢实心原料机械加工制造，安全系数不得低于0。应具有足够的强度和稳定性，应能承受至少两倍于电动装置额定输出动力值而不产生纵向弯曲或永久变形。

螺杆部分应选择合理的的螺距，以保证闸门启闭所需的操作力和转速。其加工精度等级应高于8e，表面粗糙度高于1.6μm，以保证传动精度和螺杆寿命。

导杆可以采用厚壁不锈钢无缝管制造，两端分别与闸杆和闸门联接。导杆的L／R值不能超过200（L为两支承间距离；R为杆截面半径）。

采用三元乙丙橡胶密封，密封圈应为整体式。应设置可靠的楔紧装置，在承受反向压力时保证密封紧密可靠。楔紧装置应能够调节，并具有足够的调节量。

闸门导轨应采用与闸框同样的材料制造，所有支承面和接触面均进行机械加工。导轨长度应保证在闸门全开时能支承闸板高度的1/2。为保证导杆的稳定性，应根据操作高程在混凝土墙壁上安装与导杆配合的导杆架，导杆架应为剖分式，可以自由拆卸。

电动和气动驱动装置同蝶阀中有关要求。

②、主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 闸框 | 不锈钢SS304/SS316L |
| 闸板 | 不锈钢SS304/SS316L |
| 闸杆 | 不锈钢SS304/SS316L |
| 密封条 | 三元乙丙橡胶（EPDM） |
| 楔紧装置 | 不锈钢SS304/SS316L |
| 紧固件及联接件 | 不锈钢SS304/SS316L |
| 化学螺栓 | 不锈钢SS304/SS316L |

      - 3、软密封闸阀

①、结构及性能

闸阀的制造应符合国际标准和ANSI/AWWAC509-94《供水和排水系统弹性座密封闸阀》标准或等同标准的规定。

闸阀的试验应符合GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》标准的规定。

法兰连接尺寸及密封面形式应符合GB/T 17241.6-2008/XG1-2011《整体铸铁法兰》标准中的规定。

阀门结构长度应符合GB/T12221-2005《金属阀门 结构长度》标准中闸阀结构长度系列的规定。

阀门结构应简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道应自然平滑，开启时为全通道，无脏物堆积现象，流通阻力小。

阀体下部应无凹槽，防止污物、泥沙沉积造成阀门关闭不严实或损坏。

软密封闸阀应采用弹性密封，阀板包覆优质橡胶，耐腐蚀，零泄漏，使用寿命长。

阀轴应设有止推轴承及2道以上的“O”形密封圈，以保证轴密封严密，同时有较小的操作扭矩。

阀门应设置闸铤并带手轮。应尽可能使其操作力矩小，启闭容易。口径相同的闸阀操作扭矩应相同。手轮上应铸有箭头和开关字样。

阀门在使用过程中，应可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。

阀门内外应经高压喷砂除锈处理后（达到Sa2.5级），喷涂环氧树脂漆，厚度大于200µm。

装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。

手动及电动传动机构要求见6.1.1蝶阀。

②、主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 灰铸铁HT200 |
| 阀板 | 灰铸铁HT200+NBR |
| 阀杆 | 不锈钢 20Cr13 |
| 密封圈 | NBR |
| 阀杆螺母 | 铸铜合金 ZCuZn38MnPb |
| 手轮 | 灰铸铁HT200 |

      - 4、止回阀

①、静音止回阀

（1）结构性能

静音止回阀为静音式导流体结构，阀门采用法兰联接。

止回阀结构设计应满足工作可靠、水头损失小、防止水泵倒流、密封性能好、减小停泵水锤和水击噪声的要求。

止回阀应采用速闭式密封组件，停泵时，阀盘在弹簧预应力的作用下，在水倒流前便快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤，确保关闭过程中的管道安全。

应采用水头损失低、节能效果好的流线型设计。导流体应设有导流翼式结构，以避免水流通过时出现涡流，保证运行过程的节能和静音效果。

阀体内外表面， 应先除去油锈、水份、污物等杂质， 再经喷砂或其他方式处理后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道。其总厚度应达0.125mm以上。所有涂料干后应不溶解于水， 不影响水质，且不因空气、温度变化而发生变异。

投标时应提供止回阀的阻力系数。

阀体上应有清晰的箭头，以指示介质流经止回阀的流向。

（2）主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀体、导流体 | 球墨铸铁 QT450-10 |
| 阀座、阀盘 | 铝青铜 |
| 弹簧 | 不锈钢SS304 |

②、微阻缓闭止回阀

（1）结构及性能

止回阀用于水泵出水管上，应依靠介质本身压力推动阀板开启，阀门为法兰连接。

该设备应为无动力式、随水泵运行状态而自动启闭。

正常或事故停泵时，阀门应分快、慢两个阶段自动关阀。

阀门关闭后，应能有效防止水体倒流，防止破坏性停泵水锤发生，控制水泵反向转速。

工称压力1.0MPa，水锤峰值不超过1.2倍工作压力。

阀体内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质， 再经喷砂或其他方式处理后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道。其总厚度应达0.125mm以上。所有涂料干后应不溶解于水， 不影响水质，且不因空气、温度变化而发生变异。

阀体上应有清晰的箭头，以指示介质流经止回阀的流向。

（2）主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀瓣 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀轴 | 不锈钢 20Cr13 |
| 密封圈 | 橡胶EPDM |

③、旋启式止回阀

（1）结构及性能

止回阀结构设计应满足工作可靠、水头损失小、防止水泵倒流、密封性能好、减小停泵水锤和水击噪声的要求。

旋启式止回阀口径小于DN500，选用单瓣卧式，法兰应与阀体整体铸造。

单瓣式阀座内径与阀体的通径相等，阀体过流面积应不小于公称尺寸的截面积。阀体上应设有限值阀瓣开启的机构，以便水逆流时易于关闭。

阀座与阀体、阀瓣密封圈与阀瓣的结合应牢固，在使用中不松动、不脱落，结合处不泄露。

摇杆与阀瓣及阀体的连接应转动灵活，并保证摇杆与阀体连接处密封可靠，在使用中不脱落。

阀体内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质， 再经喷砂或其他方式处理后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道。其总厚度应达0.125mm以上。所有涂料干后应不溶解于水， 不影响水质，且不因空气、温度变化而发生变异。

阀体上应有清晰的箭头，以指示介质流经止回阀的流向。

（2）主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀座、阀瓣 | 铸铝青铜 |
| 摇杆、摇杆 | 碳素铸钢WCB |

      - 5、管路补偿接头

①、结构及性能

管路补偿接头用于设备与阀门或阀门与介质管道的安装连接，以及长距离管道的连接。除吸收补偿一定范围内的安装误差和构筑物不均匀沉降外，还承受管道工作压力或水锤压力等引起的轴向力，便于设备安装、拆卸和维修，同时保护管路系统的安全。

工作条件：环境温度 -25℃~+85℃；输送介质温1~30℃，输送污水、清水、排泥水，正常pH值。

管路补偿接头由本体、压盖、密封圈、法兰短管、螺柱连接件等组成。

（1）法兰松套限位补偿接头

法兰松套限位补偿接头应能在允许范围内吸收轴向位移和承受压力推力，防止管道因超量位移导致泄漏事故。

a、接头可挠量：≮3°

b、接头可偏心量：≮5mm

c、伸缩量：≮50mm

（2）法兰松套传力补偿接头

法兰松套传力补偿接头应能传递轴向推力至整段管道，能通过紧固件的调整满足一定的位移量，既便于设备的安装拆卸，又在一定程度上对阀门等设备起到保护作用。

a、接头可挠量：≮3°

b、接头可偏心量：≮5mm

c、伸缩量：≮50mm

（3）球形补偿接头

球形补偿接头应能适用于地面沉降大、有震动、地形复杂特别是不同地基之间的管道联接。安装在管道上后，球体应可在一定角度范围内自由转动，来补偿管道因地基沉降、热胀冷缩引起的挠曲，并承受轴向力。

球形接头可挠度应≥15°。

管路补偿接头应密封可靠，在正常工况下运行，不得出现任何泄漏现象。

焊接零件用的焊条应与被焊件的材料相适应，焊缝应平整，不得有夹渣、积流等缺陷。

②、主要零部件材料

| 本体 | 球墨铸铁QT450-10 |
| --- | --- |
| 压盖 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 法兰短管 | 碳钢Q235B |
| 密封圈 | 丁腈橡胶/EPDM |
| 螺柱、螺母 | 不锈钢SS304 |

      - 6、铸铁镶铜提板闸

①、结构及性能

设备包括闸门、起闭装置和轴导架及所有固定件。

铸铁镶铜闸门为明杆式结构形式，闸门主要由闸框、闸板、导轨、楔座、密封装置等组成。闸板、闸框、导轨及螺杆应有足够的强度和刚度，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不得小于5，挠度不大于构件长度的1/1500。

螺杆的柔度不得大于200，必要时设置可调的导向支架，导向支架应带有刚性不能松动的衬套，其内径与螺杆外径的间隙不得大于3mm。螺杆在提升螺母的上下应各设一个可调的限位装置，防止闸板超行程动作。

导轨及螺杆应有足够的长度，保证当闸门全开时，导轨的顶端仍高于闸板水平中心线，并且闸门过水断面为全通道，不得有闸板滞留其中。外露丝杠需加保护套。

闸板与闸框的密封面应采用铜合金制造，密封面应精确地加工，在启闭闸板过程中，不能变形和松动。闸门应设置可以调节的楔紧装置和强制密封装置，保证闸门关闭时，闸板与闸框的密封面紧密接触，其间隙不得大于0.1mm。

闸门在最大正向工作水压下，密封泄漏量不得大于1.25L/min.m(密封面长度)。双向密封的闸门反向密封泄漏量不得大于2.5L/min.m(密封面长度)。

可调楔块应采用铜合金制造，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。

闸门体提升或关闭用的螺杆应采用高强度不锈钢材料制造，螺母为铸造锡青铜，螺杆在最大启门力或关闭力作用下，其安全系数不小于2。

所有闸门应有“开启”/“关闭”指示。

②、主要零部件材料

| 名 称 | 材 质 |
| --- | --- |
| 闸板 | 铸铁 HT200 |
| 闸框 | 铸铁 HT200 |
| 螺杆 | 不锈钢 420 |
| 提升螺母 | 锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 密封圈、楔块 | 锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 导轨 | 铸铁镶铜 HT200；ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 所有连接附件/化学地脚螺栓 | 不锈钢SS304 |

阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求，防护涂料要有地方级以上(包括地方级)卫生部门提供的防疫鉴定报告。

- 投标文件内容：

工程

投 标 文 件

项目名称:

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月    日

目  录

- 1、投标函；

- 2、法定代表人资格证明书、身份证复印件；

- 3、法定代表授权委托书、身份证复印件（如有）；

- 4、报价单；

- 5、企业营业执照；

- 6、供货业绩；

7、工程投标廉政承诺书；

8、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单；

9、投标人可补充其他资料。

附件1：

- 投 标 函

致： 天津市管道工程集团有限公司第八分公司

1、根据你方招标工程引滦原水预处理厂工程施工（第2标段）——总图阀门物资采购 材料招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，按照招标文件的综合说明、合同条款、质量标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)                               元（RMB￥           元）的投标报价并按上述的条件要求，承包上述工程材料的供应，并承担任何因材料质量缺陷导致的维修、赔偿责任，运输安全责任。本报价包含运输费、装卸费、税金。此报价金额金额以报价单数量、金额为准。工程实际用量以现场实际用量双方确认单为准，结算价格以最终合同单价为准。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括有关附件，并进行了现场勘查。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的日期完成全部材料供应,供货期： 以第八分公司需求为准。材料质量满足技术要求，达到该工程材料验收规范标准，且不低于投标样品。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的综合说明中第16条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方同意本投标书在招标文件综合说明中规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力，且随时能按此投标书中标。

投 标 人：                           （盖章）

单位地址：

委托代理人：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月      日

附件2：

法定代表人资格证明书

报价单位名称：

地址：

法定代表人姓名：         ，性别：      ，年龄：      ，职务：        ，为我公司法定代表人。

特此证明。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

附法人身份证正反面照片

附件3：

法定代表授权委托书

致：天津市管道工程集团有限公司第八分公司

本授权书声明：注册于                           （国家或地区）的                               （报价单位名称）的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司合法代表人，就                的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字）

职务：

被授权人：（签字）

职务：

日期：

附被授权人身份证正反面照片

附件4：

报 价 单

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：小写 （元） |  |  |  |  |  |  | 含税价 |

总价：                         元

报价人（盖章）：

法定代表人：（签字）

单位地址：

日期：

附件5：

廉政承诺书

发包方：天津市管道工程集团有限公司第八分公司

报价方：                      公司

我方根据已收到的     （项目名称）     的采购文件，为加强投标廉政建设，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1、应严格遵守国家关于招标采购的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、 严格执行采购采购合同文件，自觉按合同办事。

3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标采购管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

5、应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行招标采购的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准。

6、不得以任何理由向发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

7、不得以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

8、不得接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

9、不得以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

10、禁止报价方间串通投标，影响公平竞争，损害发包方或者其他报价方的合法权益。

报价方应公平竞争，维护市场秩序。报价方间的下列行为应受禁止：

（1）报价方之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；

（2）报价方之间约定中标人；

（3）报价方之间约定部分报价方放弃报价或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价方按照该组织要求协同投标；

（5）报价方之间为谋取中标或者排斥特定报价方而采取的其他联合行动；

（6）不同报价方的报价文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同报价方委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同报价方的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同报价方的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同报价方的报价文件相互混装；

（11）不同报价方的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

报价人：（公章）

法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：（签字）