# 凌庄水厂进水泵房

# 直流屏更换电池组询价文件

# 1、项目名称：凌庄水厂进水泵房直流屏更换电池组(LZ2025-21)

2、送货及安装地点：凌庄水厂院内。

# 3、内容包含：拆除原电池并负责清理出厂，购置并安装18块新电池并负责调试，品牌仍采用原品牌蓄电池：荷贝克（hoppecke）grid power VRM 系列12V,50Ah（详见需求书），报价需综合考虑以上内容。

4、质量要求：与水厂现有直流屏大小型号匹配。详见技术要求。

5、资格要求：营业执照在有效期内；投标人是所投产品的制造商，须提供制造商相关证明材料，若投标人是所投产品的经销商，须提供荷贝克制造商针对本项目的授权文件；投标时须提供有效的国家检测机构出据的蓄电池检验报告。

6、评审方式：合理低价中标

7、最高限价：6万元

8、报价单位所编制的报价文件，需加盖公章，并提供第5条要求的资料加盖单位公章的复印件一套。

9、定于2025年11月6日上午9:00点到凌庄水厂查看原设备情况，联系人：吴工， 联系电话：13702030057。未进行探勘，未按照报价内容报价为无效报价。

10、报价截止时间：2025年10月7日16:00前请在规定时间内将报价及相关文件盖章版扫描成pdf发送至“津水云采”平台。

11、注意事项及否决条件：

（1）报价单位应保证所提交给建设单位的资料和数据是真实的。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各报价单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决，该报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

12、联系人：郑文庆       联系电话：13102213478

天津市自来水集团有限公司凌庄水厂

2025年11月3日

报价文件内容

一、报价书：

报价书

天津市自来水集团有限公司凌庄水厂：

- 在研究了询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，报价为：人民币　　元（大写：　　）。

- 交货期：20天。

- 付款方式：运行正常、验收合格后一次性支付100%费用。

- 所有附件均为我们报价书的组成部分。

- 本报价书的报价有效期为报价之日起7天内。

- 其他：响应询价文件中所有实质性要求。

单位：　　   (盖章)

日期：

二、资质文件

三、报价明细

采购需求书

采购需求部门/单位（盖章）：凌庄水厂  日期：2025.10.30

| 一、项目名称 | 凌庄水厂进水泵房直流屏更换电池组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 √物资 □服务 | 投资概算 （万元） | 6 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 6 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| # 目前进水泵房直流屏电池频繁报警。一般情况直流屏电池寿命在7年左右，目前已达到9年，经检测有电池无法充放电，需要整体更换。 |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| 营业执照在有效期内；投标人是所投产品的制造商，须提供制造商相关证明材料，若投标人是所投产品的经销商，须提供荷贝克制造商针对本项目的授权文件；投标时须提供有效的国家检测机构出据的蓄电池检验报告。 |  |  |  |
| - 技术性能指标、配置及数量要求（物资采购） |  |  |  |
| # 拆除原电池并负责清理出厂，购置并安装18块新电池并负责调试，品牌仍采用原品牌蓄电池：荷贝克（hoppecke）grid power VRM 系列12V,50Ah，报价需综合考虑以上内容。（其他见技术要求） |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 交货期20天 |  |  |  |
| 七、质保期需求（物资采购） |  |  |  |
| 进行核对性充放电试验合格后，开始进入质保期，质保期为一年。 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 运行正常、验收合格后一次性支付100%费用。 |  |  |  |

# 凌庄水厂进水泵房直流屏更换电池组技术要求

1. 需特别注意所供蓄电池尺寸参数，要能在甲方现有的屏体放下。

2、乙方负责蓄电池的拆换安装，进行直流屏对电池组的检测功能和充电参数的调试，按照《DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》进行现场的核定放电试验，提供试验报告，根据报告的检测结果进行交接验收，如有不合格电池，乙方负责对不合格电池进行更换，不合格比例达到20%，全组进行更换。

3、乙方所供每套蓄电池必须为同一批次，同一生产日期，生产日期为近三个月的产品。

4、对新安装的蓄电池进行核对性充放电试验合格后，开始进入质保期，质保期为一年。在质保期间，乙方需对容量明显下降、漏液等质量问题的蓄电池进行免费更换。

凌庄水厂

2025.10.30