
芥园水厂变电站电容器柜改造项目询价文件
1、项目名称：芥园水厂变电站电容器柜改造项目（2024SGX110延）
2、工程地点：天津市
3、内容包含：工程量详见本工程技术需求书及现场踏勘情况。
4、承包方式：包工包料

5、工期：60天。
6、质量要求：达到国家验收合格标准。
7、质保期：两年
8、资格要求：
（1）具有独立的法人资格；
（2）具备电力工程施工总承包3级或以上资质；
（3）具有承装（修、试）电力设施许可证；
（4）安全许可证在有效期内；
（5）应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。
9、报价单位须根据技术需求书及现场踏勘情况，并结合当月最新《天津市工程造价信息》编制报价文件，进行报价。

10、评审方式：合理低价中标

11、报价单位所编制的报价文件，需加盖公章，并提供第8条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。
12、请符合要求的报价单位于2024年7月16日14：00到天津市自来水集团有限公司芥园水厂踏勘现场，不踏勘现场，报价无效，现场联系人：袁工，联系电话：13682059861。
13、项目预算金额/控制价：29万元。
14、付款方式：预付30%，全部货到完工支付97%,质保期满后支付3%。
15、报价截止时间：2024年7月18日16:00，请供应商在规定时间内将报价文件盖章版扫描成pdf文件上传至“津水云采”平台。
16、联系人：赵媛；联系电话：23305770。

17、注意事项及否决条件：

（1）报价单位应保证所提交给建设单位的资料和数据是真实的。
（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。
（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决，该报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

天津市自来水集团有限公司

2024年7月15日
采购需求书
	一、项目名称
	芥园水厂变电站电容器柜改造

	二、采购类别
	☑工程

□物资
□服务
	投资概算
（万元）
	29

	
	
	采购控制价
（万元）
	29

	三、项目概况

	芥园水厂变电站电容柜柜内器件漏油，且试验数据临界合格，存在运行风险。为确保用电安全稳定，拟更新电容柜两组。

	四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购）

	具有电力工程施工总承包3级或以上、具有承装（修、试）电力设施许可证

	五、服务需求

	见附件

	六、工期/交货期/服务期需求

	60天

	七、质保期需求（物资采购）

	2年

	八、付款方式需求

	预付30%，电机安装完毕支付67%,质保期满后支付3%。


芥园水厂变电站电容柜改造工程技术要求
1、 现状
芥园水厂变电站电容柜柜内器件漏油，且试验数据临界合格，存在运行风险。为确保用电安全稳定，拟更新电容柜两组。目前，每段母线分别安装1套（共2套）6kV电容器装置（型号HPIC-6.6-600/100），制造日期：2000年8月份。每组6kV电容器容量600kvar没有分组，采用不带电手动投切的电容器组，在运行负荷较小的工况下会出现过补现象。
2、 技术方案
1. 总则
1.1本技术条件仅适用于“变电站电容柜（2套）报废更新项目”。
1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标投标方应提供符合工业标准和本技术条件的优质产品。
1.3本技术条件所使用的标准与中标投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.4如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件的要求。如有异议，应在报价书中以“对技术条件的意见或同技术条件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本技术条件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6本技术方案未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
2. 执行标准（按最新版标准执行）
GB/T 11024.1－2019   《标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器   第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》

GB 50227-2017       《并联电容器装置设计规范》

GB/T 30841-2014     《高压并联电容器装置的通用技术要求》

DL/T 604-2020       《高压并联电容器装置订货技术条件》

JB/T 5346-2014      《高压并联电容器用串联电抗器》

以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准。本技术规格书所列标准、规范如与投标方所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行。
3. 使用环境条件
3.1. 海拔高度：≤1000m
3.2. 环境温度：-20℃～+45℃
3.3. 相对湿度：不超过90％
3.4. 使用环境：户内
4. 电源条件
4.1. 系统额定电压：6.3kV
4.2. 系统额定频率：50Hz
4.3. 接地方式：中性点不接地
4.4. 安装方式：户内
5. 技术要求
5.1. ★工作范围
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	备注

	1
	高压无功集中补偿装置
	600kvar，电抗率6%
	2套
	拆除两套6台旧补偿柜

	2
	高压无功集中补偿装置
	600kvar（300kvar+300kvar），电抗率6%
	2套
	新安装两套6台补偿柜，柜体尺寸不变


5.2. 施工范围
本技术条件包含设备本体及附属设备的功能设计、结构、拆除、安装和调试等方面的技术要求。本技术条件中，涉及的监控装置保护功能为本地保护，无需上传综保系统需做预留。本技术条件仅约束出厂试验，不包含交接试验。
5.3. 装置技术要求
5.3.1. 装置主要由柜体、并联电容器、串联电抗器、高压隔离开关、电流互感器（进线处设置3个）、放电线圈、氧化锌避雷器、红外透视测温窗、防火隔板、高压带电显示器、补偿监控装置、指针式电压表（3块）、指针式电流表（3块）及相关配套辅件组成。
5.3.2. 装置额定电压：6.3kV
5.3.3. ★电抗率：6%
5.3.4. 单套装置安装容量为600kvar（300kvar+300kvar），分两组进行手动带电
投切。应保证在现有昼夜两种负荷的工况下，每月平均功率因数达到0.95～0.97之间。
5.3.5. 补偿方式：手动投切。手动控制模式通过装置仪表门上的分/合闸隔离开关来控制电容器组的投切。
5.3.6. 装置采用多组补偿方式，装置每组电容器组均设有隔离分开关，分别控制两组电容的投切。实现停电状态下，手动增减容量。
5.3.7. 并联电容器装置宜采用星型接线方式，星型接线方式电容器组的中性点侧不应接地。
5.3.8. 并联电容器装置通过真空断路器（招标方提供）和6.3kV母线相连。
5.3.9. 柜体防护等级为IP3X；高压器件及配套辅件的绝缘等级应不低于F级。
5.3.10. 电缆采用柜体下进线，引入空间足够大，方便接线和维修。
5.3.11. 所有汇流排均采用铜母排，并套黄/绿/红相序热缩套管。
5.3.12. 成套装置安装于户内，装置采用户内柜式结构，柜体骨架厚度≥2.0mm敷铝锌板，柜内高压室设有照明灯，要求可以不停电更换照明灯泡。柜体正面装有透明观察窗及红外测温玻璃，便于日常巡检。每台柜体均设置加热器和散热风机，手动调节柜内环境条件。
5.3.13. 电气元件的安装符合电气间隙和爬电距离的要求。母排支座绝缘子应为瓷制或环氧树脂，绝缘子的爬电比距不小于20mm/kV。
5.3.14. 将高压部分（一次）和低压部分（二次）隔离，分别做成高压室和低压室。这样可以防止当高压出现故障时产生的电弧和带有金属颗粒的气流等波及或侵入到低压部分，造成继电保护系统毁坏，从而危及人身安全。在更换低压部分器件（如指示灯、低压熔断器等）和校表等工作，可以不停高压部分，减少操作高压的次数，不影响设备运行。
5.3.15. 具有高压来电显示，强制闭锁功能，具有高压开关柜“五防”功能，确保维护人员的人身安全和设备安全。柜门及隔离开关位置安装电磁锁，当装置一次进线带电时，电磁锁闭锁不能打开。
5.4. ★并联电容器
5.4.1. 品牌：深圳赫兹、深圳三和、西安布伦帕
5.4.2. 额定电压：6.9/√3kV
5.4.3. 相数：单相
5.4.4. 额定频率：50Hz
5.4.5. 电容器组接线方式：单星形接线
5.4.6. 固体介质：全膜介质（聚丙烯薄膜）
5.4.7. 电容器保护方式：电容器外配喷逐式熔断器保护。
5.4.8. 电容器放电元件：内置放电电阻
5.4.9. 电容偏差：
a．电容器允许的电容偏差应不超过其额定值的0～+5%。
5.4.10. b．三相电容器组的任意两线路端子之间，其电容值中最大值与最小值之比应不超过1.02。
5.4.11. 电容器及其内部的电容器单元，在工频交流额定电压下，环境温度20℃时测得损耗角正切值应符合：全膜电容器：tgδ≤0.05%
5.4.12. 电容过负荷能力：
1.1倍工频过电压，长期运行
1.15倍工频过电压，每24h中30min
1.2倍工频过电压，5min
1.3倍工频过电压，1min
5.4.13. 绝缘耐热等级：F级
5.4.14. 绝缘水平
工频耐受电压（有效值）：30kV
雷电冲击耐受电压（峰值）：60kV
5.5. ★串联铁芯电抗器
5.5.1. 品牌：深圳赫兹、深圳三和、西安布伦帕
5.5.2. 配套电容器组额定电压：6.9kV
5.5.3. 额定频率：50Hz
5.5.4. 相数:三相
5.5.5. 额定电抗率：6%
5.5.6. 绝缘耐热等级：F级
5.5.7. 噪声水平：≤65dB
5.5.8. 串联电抗器应采用干式、铁心、环氧浇注式电抗器，串联电抗器应装设于电容器组中性点侧。
5.5.9. 电抗值允许偏差：
在工频额定电流下,电抗器电抗值的允许偏差为0～+5%；
对于三相电抗器或由单相电抗器组成的三相电抗器组,每相电抗值不得超过三相平均值的±2%。
5.5.10. 最大短时电流：25倍额定电流，持续2S。
5.5.11. 过电流能力：在工频电流为1.35倍额定电流的最大工作电流下连续运行。
5.5.12. 绝缘水平
工频耐受电压（有效值）：25kV
雷电冲击耐受电压（峰值）：60kV
5.6. 隔离开关
5.6.1. 型号：GN19-12/630 3P
5.6.2. 额定电压：12kV
5.6.3. 额定电流：630A
5.6.4. 极数：3P
5.6.5. 额定短时耐受电流：20kA（4S）
5.6.6. 额定峰值耐受电流：50kA
5.6.7.数量：2台
5.7. 电流互感器（全封闭式）
5.7.1. 额定绝缘水平：12/42/75kV
5.7.2. 额定二次电流：5A
5.7.3. 准确级：10P15
5.7.4. 二次侧绕组输出容量：10/10VA
5.7.5.数量：3台
5.8. 放电线圈（全封闭式）
5.8.1. 放电水平：电容器断开电源后，其两端电压在5s内须降至50V及以下；
5.8.2. 一次绕组接法：星形
5.8.3. 一次绕组额定电压：6.9/√3kV
5.8.4. 准确级：0.5/6P
5.8.5. 二次侧绕组容量：30/50VA
5.8.6. 工频耐受电压（有效值）：30kV
5.8.7. 雷电冲击耐受电压（峰值）：60kV
5.9. 氧化锌避雷器
5.9.1. 采用电容器组专用的无间隙氧化锌避雷器作为电容器组的操作过电压保护
5.9.2. 额定电压：10kV
5.9.3. 持续运行电压：8kV     
5.9.4. 雷电冲击电流下残压≯：27kV
5.9.5. 操作冲击电流下残压≯：21kV
5.9.6. 直流1mA参考电压≮：14.4kV
5.9.7. 2ms方波电流：400A
5.9.8. 标称放电电流：5kA
5.10. 补偿监控装置
5.10.1. ★每组电容器应设置独立的SWCP系列补偿监控装置，与放电线圈配合，能实现测量电容器组的工作电压、开口三角不平衡电压保护功能，且具有电容值检测、电抗器匝间保护功能（提供第三方检测报告）。中标方负责在调试中设置定值，运行正常后，向招标方提供数据清单。
5.10.2. ★补偿监控装置采用液晶显示，装置具备RS485通讯接口，支持MODBUS规约，可与上位机进行通讯，预留数据上传功能，待上传时配合综保厂家。
3、 其他
1. 承揽资质
1.1.   ★供货商承诺随货必须提供通过《国家电器产品质量监督检验中心》第三方检验的型式试验报告，并且在有效期内。型式试验的相关条款按照DL/T604的适用条款及其他有关国家标准。
1.2. ★供货商应有权威机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；
1.3. ★供货商具有不低于电力工程施工总承包3级资质证书；
1.4. ★供货商具有承装（修、试）电力设施许可证；
1.5. ★供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式，质保期内，应在发生故障48小时内上门维修。
1.6. ★供货商应提供近5年内6kV及以上电压等级同类项目的业绩至少3份。
2. 试验和检验
2.1. ★无功补偿装置型式试验应包含以下条款：
· 外观检查
· 电容测量
· 电感（电抗）测量
· 耐电压试验
· 温升试验
· 放电试验
· 防护等级检验
· 投切试验
· 内部故障保护试验
· 自动控制试验
· 噪声试验
· 短路强度校验
2.2. 无功补偿装置出厂试验应包含以下条款：
· 外观检查；
· 电容测量
· 电感（电抗）测量
· 工频耐电压试验；
· 保护装置试验；
3. 随机技术文件
无功补偿装置随机技术文件应包含但不限于：
· 出厂试验记录；
· 产品合格证书；
· 装箱单；
· 安装及操作手册；
· 使用及维护手册；
· 成套装置的一次、二次原理图、外形尺寸图、端子图、柜内布置图；
· 主材材质证明、元器件说明书及样本、性能曲线及参数；
· 备品备件（高压熔芯、低压熔芯、指示灯等若干）清单。
注：投标方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。
4. 标签及铭牌
标签应齐全、字迹清晰、不易脱落。
无功补偿装置铭牌应采用不锈钢制造，固定在柜体可视的一侧。铭牌中应包括国标中规定的所有项目，并应包括：
· 设备名称；
· 额定容量；
· 额定电压；
· 额定频率；
· 额定电流；
· 防护等级；
· 生产日期；
· 制造厂；
5. 产品包装及运输准备
运输前的准备要考虑对设备的保护，以免使设备在运输过程中受潮、受腐蚀、破损和变形。
在运输保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得倒置、重压和日晒雨淋。
6. 技术服务
6.1. 项目管理
合同签定后，招标方应指定负责本工程的协调人，负责协调中标方在工程全过程的各项工作，如工程进度，设计制造，图纸文件，包装运输，安装、调试验收等。
6.2. 技术文件
订货前向招标方提供一般性资料如：配置清单，一次电气原理图，外形尺寸图。
在合同签订后，应按项目进度提供下列技术文件 2 份(含一套电子版CAD2004图纸)
1) 电气原理图：包括一次原理图，二次原理图和对外端子图等。
2) 基础尺寸图：柜体尺寸、基础螺栓的位置等。
3) 布置图：外形尺寸、设备型号。
4) 开箱资料：除了1）项所述图纸资料外，还包括安装、运行、维护、调试的说明书、部件清单等资料。
5) 施工方案：在不影响招标方生产运行的前提下，制定施工方案。
6) 防火/不易燃措施及证明文件。
6.3. 现场服务
无功补偿装置在正常运行过程后如出现质量问题，供中标方在接到需招标方通知后48小时内派服务人员赶到现场。
满足正常运行要求，如有必要，供中标方应及时（24小时内）提供备品备件，帮助招标方生产中急需。
装置正常运行后，中标方应提供2次不低于3小时/次的现场培训。
7. 设备质保：
整套，2年。
备注：文中★标条款，属于严格要求、必须满足的内容。
报价内容
一、报价文件格式：
报  价  书
天津市自来水集团有限公司：
1. 在研究了              工程 询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，报价为：人民币 　　 元 （大写：   　　           ）。 
2. 工期：60天。
3. 付款方式：预付30%，全部货到完工支付97%,质保期满后支付3%。
4. 质量标准：达到国家验收合格标准。
5. 质保期：两年。
6. 承包方式：包工包料。
7. 所有附件均为我们报价书的组成部分。
8. 本报价书的报价有效期为报价之日起20天内。
9. 其他：响应询价文件中所有实质性要求。  
                   单位：　　   (盖章)      
      日期：
二、工程量清单或报价明细表
三、★标条款响应

四、资质文件（复印件需加盖公章）
五、技术需求中要求的其他资质（IOS9000认证、业绩等，以文件要求为准）
六、不拖欠农民工工资承诺书（加盖公章）

承诺书

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工。
2、我公司分包单位使用农民工的，负责督促其按规定及时支付农民工工资。同时按照《保障农民工工资支付条例》中相关规定严格执行，确保不拖欠农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、城乡建设、公安、交通运输、房地产等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

单位全称：(单位或项目部盖章)

法定代表人或委托人：(签字或盖章) 
PAGE  

